大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购（二次）

（招标编号：ZY25-SY17-WZ0049-02）

招标文件

招标人：大连西太平洋石油化工有限公司

招标机构：中国石油物资沈阳有限公司

2025年5月

目录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标范围	2

3.投标人资格要求	2

4.招标文件的获取	2

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

1.1 招标项目概况	13

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	15

1.8 计量单位	15

1.9 投标预备会	15

1.10 分包	15

1.11 响应和偏差	15

2. 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 招标文件的澄清	16

2.3 招标文件的修改	16

2.4 招标文件的异议	17

3. 投标文件	17

3.1 投标文件的组成	17

3.2 投标报价	17

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	18

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	18

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	18

3.6 备选投标方案	19

3.7 投标文件的编制（本项目适用B选项）	19

4. 投标（本项目适用B选项）	20

4.1 投标文件的密封和标记	20

4.2 投标文件的递交	20

4.3 投标文件的修改与撤回	21

5. 开标（本项目适用B选项）	21

5.1 开标时间和地点（A）	21

5.1 开标时间和地点（B）	21

5.2 开标程序	21

5.3 开标异议	22

6. 评标	22

6.1 评标委员会	22

6.2 评标原则	22

6.3 评标	22

7. 合同授予	23

7.1 中标候选人公示	23

7.2 评标结果异议	23

7.3 中标候选人履约能力审查	23

7.4 定标	23

7.5 中标通知	23

7.6 履约保证金	23

7.7 签订合同	23

8. 纪律和监督	24

8.1 对招标人的纪律要求	24

8.2 对投标人的纪律要求	24

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

8.5 投诉	24

9. 是否采用电子招标投标	25

10. 需要补充的其他内容	25

附件一：问题澄清通知	26

附件二：问题的澄清	27

附件三：确认通知	28

附件四：中标服务费收取通知	29

第三章  评标办法（综合评估法）	31

评标办法前附表	31

初步评审	31

详细评审	33

1. 评标方法	34

2. 评审标准	34

2.1 初步评审标准	34

2.2 分值构成与评分标准	34

3. 评标程序	34

3.1 初步评审	34

3.2 详细评审	35

3.3 投标文件的澄清	35

3.4 评标结果	36

附件一：失信行为的扣分办法（综合评估法）	37

第四章 合同条款及格式	38

第二卷 第五章  供货要求	41

第三卷	45

第六章  投标文件格式	46

一、投标函	49

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	51

二、授权委托书	52

三、联合体协议书（本项目不适用）	53

四、投标保证金	54

（一）投标保证金（适用于电子保函）	55

五、投标响应表及偏差表	56

（二）偏差表格式	57

六、报价表	58

（一）开标一览表格式	58

（二）分项报价表	59

七、资格审查资料	59

（一）基本情况表	60

（二）近年财务状况表	61

（三） 近年完成的类似项目情况表	62

（四）正在供货和新承接的项目情况表	63

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	64

（六）制造商授权书	65

（七）投标人承诺	66

八、投标技术性能指标的详细描述	67

九、技术支持资料十、技术服务和质保期服务计划	68

十一、其他资料	70

第一卷

- 招标公告

大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购（二次）

（招标编号：ZY25-SY17-WZ0049-02）

1. 招标条件

本招标项目大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购（二次），招标人为大连西太平洋石油化工有限公司，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，对大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购（二次）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购（二次）。

2.2招标内容及数量：2025-2027年度生产用蓄电池框架采购。

2.3交货地点：大连西太平洋石油化工有限公司（大连经济技术开发区港兴大街500号）。

2.4交货期：〖3〗年，具体以招标人下发的计划为准。

2.5标段划分：1个标段。

2.6项目概算：280万（含税13%）。

2.7最高投标限价：详见附件2：2025-2027年度生产用蓄电池报价明细表。

- 投标人资格要求

3.1投标人须具有独立签订合同权利和履行合同能力，必须是中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格或其他组织，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，请提供以上证书的盖章扫描件。如“三证合一”，请提供新证书的盖章扫描件。

3.2 本次招标仅接受制造商或代理商投标, 本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人须具有有效的质量、健康、安全与环境管理体系认证，或者相关的规章制度。请提供证书或规章制度扫描件（若证书不在有效期内的，需提供延期或换证期的证明文件或说明）。

3.4投标产品须具有自 2018年1月1日至开标之日1份200万元以上的供货合同。（提供合同及对应发票）。

3.5 投标人须提供原产地证明文件（含原厂家联系人与电话）原件扫描件。投标人为代理商的同时还须提供以下文件：

1）由制造商出具的针对本项目的唯一授权。（须提供授权书盖章扫描件，授权书要求注明原厂家联系人与电话）。

2）所代理品牌连续3年电池报关单，且必须满足每年累计蓄电池销售数量不低于1000块(需要提供相关合同或发票)。

3.6投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；2019年1月1日至投标截止日投标人或其法定代表人（负责人）、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录。以上内容以评标委员会评审现场查询相关网站为准。

3.7开标当日，投标人失信分未达到《中国石油天然气集团有限公司投标人失信管理办法》规定的暂停投标资格或取消投标资格的分值，且未在失信有效期内的。列入股份（集团）公司“三商”黑名单的，取消投标资格。以评标委员会评审现场查询为准。

3.8投标人须提供反商业贿赂书面承诺。

投标人所做出的所有承诺须加盖公章。招标人有权对所有有关承诺进行核查，如未满足相关要求，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.招标文件的获取

4.1（B）凡有意参加投标者，请于 2025年5月23日16时至 2025年5月29日24时（北京时间，下同），登录     中国石油电子招标投标平台     下载电子招标文件。

① 登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html）在线报名（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中可找到本项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:4008800114）。

②登录招标文件自助购买系统（网址：http://www2.cnpcbidding.com/）完成购买招标文件相关操作，建议使用Google Chrome浏览器登录。

③若通过个人账户购买，将被认为购买人已经获得了公司的授权，等同于公司购买，不接受个人名义购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价，以免影响招标文件的购买。

④潜在投标人在购买招标文件时，应确认投标人名称、地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱及邮编等基本信息准确无误，招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。

4.2招标文件每套售价为200元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（在线报名和自助购买文件）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在投标人在招标文件自助购买系统上付款成功后，可在订单详情中通过微信扫码下载标书费电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作，所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：
登录中国石油招标投标网首页：https://www.cnpcbidding.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上提交电子投标文件的方式，不接受纸质版投标文件。

网上电子投标文件提交：

①提交时间：建议于投标截至时间前24小时通过“中国石油电子招标投标交易平台”提交电子版投标文件；（考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。）

②投标截止时间见5.3，请在“中国石油招标投标网”下载投标人用户手册，并按照相关操作要求完成投标文件提交操作，至投标截止时间未被系统成功传送的电子投标文件将不被系统接受，视为主动撤回投标文件。

5.2潜在投标人应在投标截止时间前交纳5万元人民币的投标保证金。

①投标保证金形式：电汇或保险或电子保函；

②投标保证金电汇必须由投标人基本帐户单独汇出，且在投标截止时间前24小时到达指定帐户。

③投标保证金电汇账号：

在购买招标文件的相同网站平台（网址：http://www2.cnpcbidding.com/）登录后，找到缴纳保证金位置，按照提示的账户进行汇款转账。（必须从投标人基本账户汇出，在投标文件里提供银行出具的或投标人自行出具的基本账户证明材料）

5.3投标截止时间及开标时间（网上开标）：2025年6月5日8时30分（北京时间）。

5.4开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)上发布。

7. 联系方式

| 招标人：大连西太平洋石油化工有限公司 | 招标机构：中国石油物资沈阳有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：辽宁省大连经济技术开发区海青岛 | 地 址：辽宁省沈阳市泰山路21号 |
| 联 系 人：田文军 | 邮 编：110031 |
| 电 话：0411-87506921 | 联 系 人：李明庚、黄小桐 |
| 邮件：tianwenjun2@petrochina.com.cn | 电 话：0411-87506875 |
|  | 电子邮件：syzb03@cnpc.com.cn |

注：如遇电话繁忙无法接通或无人接听的情况，可先行将问题及联系方式（确保联系方式的准确）发至招标机构联系人邮箱，稍后将会进行回复。

2025年5月

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。 （2）投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益、集团公司利益或者他人的合法权益。 （3）投标人不得以向招标人或者评标委员会成员等对招标有影响力的单位和个人提供财务或者其他好处等不正当手段谋取中标。 （4）投标人不得以可能影响合同履行的异常低价竞标，也不得以他人名义投标、允许他人以本人名义投标或者以其他方式弄虚作假投标。 （5）评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn），投标人被列入严重违法失信企业名单的。 （6）评标时评标委员会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。 （7）投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人在本文件规定的时间内有行贿犯罪的。 （8）开标当日被中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)暂停或取消投标资格的。 （5）（6）（8）以评标时评标委员会在相应网站的查询结果为准。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | ☑在中国石油电子招标投标平台上发出澄清 □邮件发送书面澄清 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第三章评标办法 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标人认为招标文件存在歧视性条款或需要招标人澄清回复的，应在投标截止期3日以前一次性全部提出 |
|  |  | 形式： ☑在中国石油电子招标投标平台上提出澄清，包括word格式和加盖公章的PDF格式文件 □邮件发送书面澄清 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | ☑在中国石油电子招标投标平台上发出澄清 □邮件发送书面澄清 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到招标文件澄清后48小时内回复，没有回复视为确认 |
|  |  | 形式： ☑在中国石油电子招标投标平台上查阅澄清 □邮件回复确认已收到招标文件澄清 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | ☑在中国石油电子招标投标平台上发出澄清 □邮件发送书面澄清 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到招标文件修改后48小时内回复，没有回复视为确认 |
|  |  | 形式： ☑在中国石油电子招标投标平台上查阅修改 □邮件回复确认已收到招标文件修改 |
| 2.4 | 投标人对招标文件的异议 | 截止时间：应在投标截止时间3日以前一次性全部提出 形式： ☑在中国石油电子招标投标平台上提出澄清。澄清内容以word版和加盖公章的PDF版的形式提出 □邮件发送书面澄清 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | ☑一般计税方法 □其他：/ |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：详见附件2：2025-2027年度生产用蓄电池报价明细表。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第五章 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 开标之日起90个日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇或保险或电子保函 1.投标保证金保险 须在投标截止时间前通过“中国石油招标中心”平台（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index）完成投保（投保状态显示投保成功），保险额度应与投标保证金金额相同，必须使用投标人的基本存款账户购买保险，投标文件中应提供投标人的基本存款账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的证明，否则投标将被否决。评标时以中国石油招标中心招标业务管理平台上的电子保单作为依据。 保险咨询电话：024-82560109 2．电汇 投标保证金的金额：详见招标公告； 递交方式：电汇在投标截止时间前款项存入招标机构指定的账户。投标保证金采用电汇的，必须从投标人的基本存款账户汇出，投标文件中应提供投标人的基本存款账户开户许可证或证明其基本存款账户信息的文件（可由银行或者投标人自行出具），未提供的投标将被否决。基本账户要求适用于依法必招项目。 投标保证金采用电汇方式的，保证金利息退还流程如下： （1）保证金退还成功后，系统将向投标人发送邮件，告知其保证金在代理机构账户期间产生的利息金额，投标人应在收到邮件后15日内开具利息发票，并登陆http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index上传发票，未及时上传将默认为投标人放弃此次利息收入。 （2）保证金利息计息起始点为收到保证金当日，计息截止点为成功退保证金当日，利率以银行同期活期存款年利率为准。 （3）利息计算： ①利率：央行公布银行同期活期存款年利率0.35% ②未中标投标人利息计算方法：未中标人利息计算公式：来款保证金×同期活期存款年利率×存款天数／360 ③中标投标人利息计算方法：来款保证金×同期活期存款年利率×来款至开具中标服务费日账期／360+（来款保证金-中标服务费）×同期活期存款年利率×开具中标服务费日至退款日账期／360 3.电子保函 电子保函应选用信誉良好的银行或者专业担保公司进行担保，投标保证金的有效期应与投标有效期一致。投标时提交电子保函编入投标文件，上传至电子交易平台。 推荐投标人使用投标保证金保险或电汇。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.在收到中标通知后，投标人不按照投标人须知前附表规定缴纳中标服务费； 2.投标人以低于成本报价，恶意竞争； 3.投标人相互串通投标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的要求 | 详见招标公告，如未要求可不提供。 新成立的公司，提供自成立以来的。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见招标公告，如未要求可不提供。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 详见招标公告，如未要求可不提供。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7 | 投标文件的编制 | 本项目采用电子招投标方式，投标人应当使用“投标客户端”编制投标文件，完成相关操作后，将生成的文件按项目上传至中国石油电子招标投标平台。了解详细操作说明请投标人登录中国石油招标投标网，在操作指南中下载“投标人用户手册”。 投标文件须用中文编写。除在技术规格中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。 投标文件由《商务文件》、《技术文件》和《价格文件》三部分组成。 （1）《商务文件》应包括： a.投标函。 b.法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书。 c.联合体协议书（如接受联合体投标）。 d.投标保证金。 e.商务和技术偏差表。 f.报价表。 g.资格审查资料。 （2）《技术文件》应包括： a. 投标材料技术性能指标的详细描述。 b. 技术支持资料。 c. 技术服务和质保期服务计划。 d．其他资料。 （3）《价格文件》应包括： a.物料明细表。 b.开标一览表。 投标人应当使用“投标客户端”在投标文件《技术文件》和《商务文件》首页和“第四章投标文件格式”中要求盖章的地方盖章。 投标人应保证投标文件清晰可辨认，如投标文件有关内容模糊不清无法辨认，将导致该评分项不得分或投标被否决。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 按照“投标人用户手册”中的操作要求进行电子投标文件的信息关联、签章、加密和上传后，上传文件的附件状态应为“验签完成”。点击验签确认，当前状态为“已确认”，且下方出现“撤标”按键，视为成功提交投标文件，其他状态均为投标失败。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 4.2.2 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 1 人，专家 4 人 评标专家确定方式：中国石油天然气集团有限公司专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com) 公示期限： 不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.4.1 | 授标原则 | □集中采购招标： ☑非集中采购招标： 评标委员会推荐前三名为中标候选人，招标人依法确定第一名为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，金额：8万元，缴纳方式：现金方式电汇或以银行保函方式。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）投标文件中各处：投标函、开标一览表、投标人上传的价格附件及中国石油电子招投标交易平台开标解密公示的开标一览表不一致的，以中国石油电子招投标交易平台开标解密公示的开标一览表为准；（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（5）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 中标人在收到中标服务费收取通知后，应按照本招标文件第二章中（附件四．中标服务费收取通知）和《中国石油物资沈阳有限公司中标服务费标准》中物资\工程\服务）规定的标准向招标机构缴纳中标服务费，不再另行签订中标服务费协议书。 详见中国石油物资沈阳有限公司货物中标服务费标准。 框架采购招标项目按照项目概算金额一性收取中标服务费。 |
| 10.3 | 招标文件解释权 | 招标人拥有本套招标文件的最终解释权。 |
| 10.4 | 异议 | （1）异议提出应符合《招标投标活动异议提起须知》有关规定。异议提起人(指提出异议的潜在投标人、投标人和其他利害关系人)对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出；对开标有异议的，请根据系统提示，在开标一览表公示后15分钟内在开标大厅线上提交；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。异议应包含以下内容： ①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②异议项目的名称、编号； ③招标人名称、招标机构名称以及其它基础信息； ④具体、明确的异议事项和主要诉求； ⑤事实依据，包括相关证明材料和其它过程材料等； ⑥必要的法律依据； ⑦异议提起人的法定代表人和授权代表人的相关信息及证明材料。 ⑧异议函应当由法定代表人或负责人，或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。 ⑨个人提出的异议，应当附身份证等有效身份证明材料，无须提供⑦⑧相关材料。 异议函应当由法定代表人或负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 招标投标活动异议提起须知》见招标文件附件，也可登陆中国石油电子招标投标交易平台阅知。 受理电话：0411-87506875； 受理邮箱：syzb03@cnpc.com.cn。 （2）异议提起人应在规定时间内通过中国石油电子招标投标交易平台异议模块上传异议函，异议函的Word版和加盖公章的PDF版同时上传，上传过程遇到系统技术问题时请拨打4008800114服务电话。 （3）异议函上传成功24小时后电子招标投标交易平台显示仍未受理的，可向syzb03@cnpc.com.cn发送异议函，并拨打024-82656529电话告知。 异议提起人在法定期限内，按照（2）（3）的规定提出异议。经充分沟通后，异议提起人对答复仍有争议的，可拨打异议升级受理电话，并以书面形式提交异议问题、相关证明材料和异议答复资料。 （4）异议升级受理电话：024-86235630（受理时间：工作日9:00-11:00和14:00-16:00）； 异议升级受理邮箱：syzb08@cnpc.com.cn。 （5）对升级异议处理仍有争议的，可拨打010-62065949（受理时间：工作日9:00-11:00和14:00-16:00）提出异议升级处理诉求，同时向zhaobyy@cnpc.com.cn发送相关材料和招标机构异议答复材料。 （6）异议提起人应按照上述流程提出异议，否则将不予受理。被认定为不当异议的，依据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》（详见招标文件附件）对异议提起人做相应处理。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制（本项目适用B选项）

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标（本项目适用B选项）

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5（A）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标（本项目适用B选项）

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前递交至                            （详细地址）或传真至                     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在       年                                                           月       日       时前将原件递交至                     （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标机构：      （签字或盖章）

年       月       日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	           ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

附件三：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于       年     月     日发出的      （项目名称）设备采购招标关于招招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

附件四：中标服务费收取通知

|  | 中国石油物资沈阳有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件人: |  | XXXXX公司 | 电话: |  | 传真: |  |  |
| 发件人: |  |  | 电话TEL: |  | 传真: |  |  |
| 主题: |  | 中标服务费收取通知 |  |  | 日期: | 年 月 日 |  |

中标服务费收取通知

XXXXX公司：

贵公司参与了中国石油物资沈阳有限公司组织的招标编号为          ，         项目的投标，并且中标后签署了         合同，合同总金额 / 概算金额 / 中标金额       圆整（¥     ）。

贵公司按招标时约定，向中国石油物资沈阳有限公司支付中标服务费，       圆整（¥     ）。如果之后该中标项目发生增订签约，贵公司应及时通知中国石油物资沈阳有限公司并按招标约定比例，追加中标服务费。

请贵公司收到本通知书后，请于24小时内以书面形式确认合同签署金额和中标服务费金额，在本通知书规定时间内未书面回函的，视为对上述内容无异议，中国石油物资沈阳有限公司将按规定收取中标服务费。

项目负责人：

中国石油物资沈阳有限公司

年    月    日

:

□同意上述内容，请贵公司将按规定收取中标服务费。

□不同意上述内容，相关证明如下：                         。

负责人签字：

公司

年    月    日

中国石油物资沈阳有限公司货物中标服务费标准

参照国家有关部委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于招标代理收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）》等有关规定的收费标准，以每个标段（包件）的中标金额为基数，采用差额定率累进法计算招标代理服务费。标准如下：

| 中标金额（元人民币） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万以下 | 1.5万/单 |
| 100万-500万 | 0.86% |
| 500万-1000万 | 0.62% |
| 1000万-2000万 | 0.33% |
| 2000万-5000万 | 0.14% |
| 5000万-1亿 | 0.074% |
| 1亿以上 | 0.014% |

举例：如果一个招标项目的中标金额为850万人民币，则中标服务费计算如下：

A= 15000

B= (5000000-1000000) ×0.86% =34400

C= (8500000-5000000) × 0.62% =21700

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
|  |  | 投标人不良记录 | 1.根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》的规定（以开标当日中国石油电子招标投标交易平台查询为准）： （1）失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分暂停投标人的投标资格两年。 （2）失信分10.5分及以上，或在暂停期间再次发生失信行为的，取消集团公司范围内的投标资格三年。 |

详细评审

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：80分；其中投标报价：70分； 技术部分：20分。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以有效投标人报价的最低价确定为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 有效投标人的商务报价偏离（低于）全体有效投标人的商务报价平均值幅度30％（不含）以上的，以全体有效投标人的商务报价平均值替代其商务报价，该报价不做为确定评标基准价的依据。 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 | 使用业绩（10分） | 提供2018年1月1日至投标截止日投标产品的销售业绩，提供1份200万元以上合同，得0分，每增加一个200万元以上合同得3分，最高得10分。（提供合同汇总表并注明用户单位名称、联系人、联系电话，提供所列合同及对应发票扫描件） |
| 2.2.4（2） | 投标报价评分标准 | 报价（70分） | 1.经评审的最低有效含权总价作为评标基准价，分值为70分，其他投标人含权总价比评标基准价每高出1%扣1分，不足1%按1%计，最高扣70分。分值：四舍五入计分，取小数点后两位。 2.有效投标人的商务报价偏离（低于）全体有效投标人的商务报价平均值幅度30％（不含）以上的，以全体有效投标人的商务报价平均值替代其商务报价，该报价不做为确定评标基准价的依据。 |
| 2.2.4（3） | 技术评分标准 | 设计使用寿命（10分） | 所投蓄电池品牌型号在环境温度20～25℃时的浮充状态下不少于10年的得0分，每增加1年，加2分，最高10分。提供产品说明书内相关内容。 |
|  |  | 产品质量（5分） | 同一规格蓄电池12V、50AH，质量须在标准范围内（15.5KG~24KG），超出范围的得0分；≥16.5KG得5分，≥16KG＜16.5KG得3分,≥15.5KG＜16KG得1分；提供产品说明书内相关内容。 |
|  |  | 充放循环耐久性试验（5分） | 根据所提供的资料，浮充电循环总数≥550次得5分，≥530次＜550次得3分，≥500次＜530次得1分，其他不得分。提供产品说明书内相关内容。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 失信行为扣分项 | 失信扣分=商务分值（不含报价分值）×失信权重×失信分/10。 投标人失信分以开标当日中国石油电子招标投标交易平台查询为准。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价得分高的优先；投标报价相等的，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以业绩多者排名优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件一：失信行为的扣分办法（综合评估法）

根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》的规定，投标人的失信行为将被记录失信分并予以公布，并在招标中作相应处罚，投标人失信分以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准。

1．若0＜投标人累计失信分＜8分，将投标人失信分折算为失信扣分计入其商务得分。计算时，失信权重不低于商务分值（不含报价分值）的10%。计算公式如下：

2. 若8≤投标人的累计失信分≤10分，将暂停投标人的投标资格。失信分达到8分时，暂停投标人的投标资格半年；失信分达到9分时，暂停投标人的投标资格一年；失信分达到10分时，暂停投标人的投标资格两年。投标人处于暂停投标资格状态时，其投标将被否决。暂停期满后恢复投标资格，有效期内的失信分继续加价或扣分。

3. 若投标人的累计失信分＞10分，将取消投标人的投标资格。失信分10.5分及以上，或在暂停期间再次发生失信行为的，取消集团公司范围内的投标资格三年。期满重新获得投标人资格的，失信分不清零，有效期顺延三年。投标人处于取消投标资格状态时，其投标将被否决。

4. 受到惩戒的法定代表人（或负责人）、委托代理人、项目经理等自然人在其他法人或组织任法定代表人（或负责人）、委托代理人、项目经理的，该法人或组织参与集团公司及所属企业投标将受到等同惩戒。

- 合同条款及格式

- 1、采购概况

- 1.1本框架合同的采购期限为【自本合同生效之日起至________止】 （“采购期间”），买方在本采购期间内签发的订单均受本合同约束。合同期限满或实际供货达到款价金额 （以先到者为准），税额为     元人民币，本合同自动终止。

- 1.2采购期间内，卖方将依照本合同的约定向买方供应货物。供货方式为：

- (i)采购期限内，应买方的不时要求，卖方根据订单按买方要求送货。

- (ii)买方向卖方采购的任何数量的货物均将执行本合同约定的价格。

- 2、合同标的及质量要求

- 2.1合同标的

- 本合同的标的为         （“货物”）。

- 2.2质量要求

- 其他：__满足技术协议要求__。

- 3、合同价款与支付

- 3.1价款结算以买卖双方签字确认的收货清单为依据。在合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的不含税价保持不变，含税价随之进行调整，已结算款项不调整。

- 3.2本合同项下的价款结算按下列方式执行：

- 其他方式：分批次送货，货到验收分析合格且卖方提供合法等额增值税发票后分批次结款。

- 3.3本合同确定及根据本合同约定调整的货物单价均包括【本合同项下货物及相关配件、辅件的价格、增值税及其他相关税费、运输费、保险费、装卸费以及安装及调试过程中发生的费用】。

- 3.4卖方提交单证的数量及内容应完整准确。如因卖方未按本合同约定提供单证致使买方不能通关及接收货物，买方由此受到的所有损失和产生的所有费用应由卖方承担。

- 3.5若卖方无法按本合同约定向买方提供发票，则买方有权拒绝付款的同时，可针对因卖方未能开具发票而给买方造成的税款损失，包括但不限于消费税、增值税、企业所得税等相关费用，有权从待结算金额或履约保证金中直接扣除上述费用。相关税款数额双方均同意以买方核算为准。

- 4、违约责任

- 4.1未经买方书面同意，卖方违反约定向第三方转让债权的，买方有权解除合同，并要求卖方向买方支付本合同价款总额或待结算金额的30%违约金。买方有权从待结算金额或履约保证金中直接扣除该笔违约金。若不足部分，卖方需继续承担赔偿责任。

- 4.2卖方单方面拒绝履行部分或全部合同义务的、或卖方单方面解除部分或全部合同的，卖方须按照未履行标的金额的30%且不低于10万元向买方支付惩罚性违约金；该违约金按照扣除履约保证金、扣除买方应付价款、卖方另行支付的顺序支付。如该违约金不足以弥补买方全部损失的，由卖方继续承担全部赔偿责任。

- 5、保密、知识产权、诚信合规，按中国石油标准合同文本条款执行。

- 6、履约保证

- 6.1卖方应在签订合同前，向买方提交__万元履约保证金，最后一批订单货物交付并验收合格后，无息返还剩余的履约保证金。

- 6.2符合上述条件的履约保证金的提交为本合同生效的前提条件。（中国石油系统内企业，执行上级部门关于履约保证金的有关规定）

- 7、合同生效及其他

- 7.1本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。

- 7.2对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式做出，经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二卷
 第五章  供货要求

供货要求

一．项目基本情况

1.招标项目名称：大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度生产用蓄电池采购。

2.招标内容及数量：2025-2027年度生产用蓄电池框架采购。

3.交货地点：大连西太平洋石油化工有限公司（大连经济技术开发区港兴大街500号）。

4.交货期：〖3〗年，具体以招标人下发的计划为准。

5.标段划分：1个标段。

6.项目概算：280万（含税13%）。

6.最高投标限价：详见附件2：2025-2027年度生产用蓄电池报价明细表。

二.报价方式

1.按附件2表格进行报价（含13%增值税），以含权总价作为评标价；报价超过限价的，将被否决。

报价包含配套安装螺栓等连接件、槽盒连片、螺栓、接地线等，并附配套的安装清单明细。

中标后合同暂定总价280万元（含税13%），即合同执行上限以280万元（含税13%）为准。

2.投标报价应包括实施完成本项目所有内容全过程中发生的各项费用之总和。应包含：税金、运杂费、人机料及管理费、利润、政策性文件规定的所有费用以及投标人为完成本项目工作过程中可能发生的其它各种费用等。

3.有效投标人的商务报价偏离（低于）全体有效投标人的商务报价平均值幅度30％（不含）以上的，以全体有效投标人的商务报价平均值替代其商务报价，该报价不做为确定评标基准价的依据。

三．技术要求

以下为部分条款，最终要求以技术协议为准

一 工程概况

大连西太平洋石油化工有限公司2025-2027年度公司所属范围内日常维修项目涉及到的蓄电池的供货范围、技术要求、资料交付等问题，提出如下技术要求：

二 执行的标准规范

GB/T19638-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池》

GB/T2408-2008《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》

GB/T23754 《铅酸蓄电池槽》

GB/T2900.41 《电工术语 原电池和蓄电池》

IEC896  《固定式铅酸蓄电池》

UL94 《设备和器具部件材料的可燃性能试验》

以上标准如有更新，按最新有效版本执行。

三 蓄电池制造及相关技术要求

1、工作条件

1）海拔高度﹤1000米。

2）环境温度：最高日平均温度+40ºC

最高月平均温度+35ºC

最低温度：-25ºC

3）相对湿度：10%≤φ≤95%，高湿度可能产生凝露，供货商采取措施防止凝露对设备的危害；在较低湿度时，供货商采取措施防止可能产生的静电危害。

2、蓄电池类型及一般要求：

2.3蓄电池均需满足GB/T19638-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池》标准要求，特别是结构、安全性、使用性、耐久性的要求。

2.4设计寿命：蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充状态下不少于10年。

2.5外壳阻燃要求：蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性，阻燃外壳材料防火级: 符合UL94试验V-0标准。

2.6蓄电池保质期为五年，并提供制造商质量保证书。

2.7投标需提供12V、50AH规格蓄电池的相关技术参数（标称电压、规格、容量（C10）、尺寸、重量等）及性能说明(充放电特性、安全性能、过充能力、放电曲线或数据、放电深度与循环使用寿命关系图)。

3、蓄电池技术要求

3.1蓄电池应由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。

3.2蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

3.3蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

3.4当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

3.5蓄电池组容量按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，第五次循环应达到C10。

3.6蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-10kPa范围内，开阀压力应在10-49kPa范围内。

3.7蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

3.8蓄电池以30I10的大电流放电1min，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

3.9蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%。

3.10蓄电池的密封反应效率不低于95%。

3.11蓄电池正负极性及端子应有明显标志，蓄电池极性应与极性标志一直。正极板厚度应与使用寿命相适应，不得低于3.5mm。

3.12同一蓄电池组中任意两个电池的开路电压差，在环境温度5～35℃条件下完全充电后静置24h，单体电池不应超过60mV。

3.13两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

3.14蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于180天。

3.15蓄电池组的绝缘电阻不小于200kΩ。

3.16蓄电池自放电率每月不大于3%。

3.17蓄电池在-30℃和65℃温度范围内时，封口剂应无裂纹和溢流，密封性应符合规定要求。

3.18 80%放电深度的循环寿命大于500次，投标人需提供放电深度与循环使用寿命关系图。

3.19防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

3.20蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

3.21制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致，允许偏差范围为±10%。

3.22蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

4、蓄电池规格清单

| 序号 | 要求规格 | 供货规格（投标人填写：型号、规格信息） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 20Ah |  |
| 2 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 32Ah |  |
| 3 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 40Ah |  |
| 4 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 50Ah |  |
| 5 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 60Ah |  |
| 6 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 65Ah |  |
| 7 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 80Ah |  |
| 8 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 90Ah |  |
| 9 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 100Ah |  |
| 10 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 150Ah |  |
| 11 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 12V 200Ah |  |
| 12 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 2V 100Ah |  |
| 13 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 2V 150Ah |  |
| 14 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 2V 300Ah |  |
| 15 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 2V 400Ah |  |
| 16 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 2V 500Ah |  |

所提供产品应在技术要求范围内提供，若不在清单中，所提供产品应遵循相关管理标准、规范要求以及本技术要求中相关内容；以上规格由供货方填写，不允许负偏离。

其他要求：详见《技术协议》

四．其他事项

1、招标文件附件：

附件1：2025-2027年度生产用蓄电池采购-技术要求

附件2：2025-2027年度生产用蓄电池报价明细表

第三卷

第六章  投标文件格式

（项目名称）采购招标项目

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或委托代理人：         (签字）

年     月      日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）；

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标响应表及偏差表

六、报价表

七、资格审查资料

八、技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价（含税13%等所有税费）          元（ 大写        元）（含13%增值税）提供                 （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如接受联合体投标）

（4）投标保证金，金额为（            ）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他资料；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）按照招标文件要求提交履约保证金。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）投标人已详细审查全部招标文件，包括第（补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起90日历日。

（7）投标人同意投标人须知3.4.4条款中关于不予退还投标保证金的规定。

（8）根据投标人须知规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

（9）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．                            	（其他补充说明）。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：			            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			（签字）

身份证号码：

委托代理人：			            	（签字）

身份证号码：

年       月       日

三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：                         	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

……

年       月       日

四、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件及基本账户证明材料。（适用于电汇）

投标人应在此提供购买投标保证金保险的证明。（适用于保证金保险）

（一）投标保证金（适用于电子保函）

（投标人采用电子保函的，保函内容应当包含但不限于以下内容）

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

- 投标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 收到中标通知后，投标人不按照投标人须知前附表规定缴纳中标服务费；

4）投标人以低于成本报价，恶意竞争；

5）投标人相互串通投标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

五、投标响应表及偏差表

（一）响应表格式

| 序号 | 评价条款 | 投标响应情况 | 证明资料所在文件及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对第三章评标方法中的各项初步评审条款及详细评审条款（包括商务打分及技术打分）进行逐条响应，单独列出各条款要求原文，并对响应情况加以详细描述，不接受诸如明白、接受、响应或类似的简单应答，涉及需要提供证明材料的应列出所在文件及页码。

（二）偏差表格式

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人须保证除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如没有偏差,则在表中填写“无”。

六、报价表

（一）开标一览表格式

项目名称：                                       招标编号：

投标货币：       人民币                          货币单位：      元

| 投标人名称 | 投标报价（含税13%等所有税费） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 元 |  |

投标人：     （公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字）

日期：      年  月  日

（二）详细报价表

详见附件2：2025-2027年度生产用蓄电池报价明细表

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注： 如招标公告3.投标人资格要求或第三章评标办法中要求，且对提供资料无明确要求的，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

注： 如招标公告3.投标人资格要求或第三章评标办法中要求，且对提供资料无明确要求的，投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求附相关证明材料。

- 近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注： 如招标公告3.投标人资格要求或第三章评标办法中要求，且对提供资料无明确要求的，投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：如招标公告3.投标人资格要求或第三章评标办法中要求，且对提供资料无明确要求的，投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注： 如招标公告3.投标人资格要求或第三章评标办法中要求，且对提供资料无明确要求的，投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：              （招标人）

我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行                 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                            。

投标人名称：            （盖单位章）  制造商名称：            （盖单位章）

签字人职务：                         签字人职务：

签字人姓名：                         签字人姓名：

签字人签名：                         签字人签名：

（七）投标人承诺

承诺书

致：

我公司承诺：

投标人须根据投标人实际情况进行填写。。。。。。

八、投标技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料
十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料